МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РОВЕНЬСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

| УТВЕРЖДЕНО: Председатель профсоюзного комитета МБОУ «Ровеньская ООШ» ________ А.Н. Ивахненко «_____» ___________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор МБОУ «Ровеньская ООШ» _______ Н.И. Кияметдинова «____» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

- ИНСТРУКЦИЯ №6

- ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В КАБИНЕТЕ ХИМИИ

- Устройство и условия эксплуатации электрооборудования в кабинете химии должны соответствовать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

- Питание электроприборов кабинета химии должно осуществляться от щита с разделительными трансформаторами, подсоединённого к электрическому вводу через защитно-отключающее устройство.

- Кабинет химии должен быть оснащён оборудованием промышленного производства. Запрещается использовать самодельные приборы!

- Все электрооборудование, электроинструменты при напряжении свыше 42 В, а также оборудование и механизмы, которые могут оказаться под напряжением, должны быть надежно занулены. Строго запрещается заземлять приборы на батареи парового отопления или водяные грубы!

- В случае перебоев в подаче электроэнергии все электроприборы должны быть немедленно выключены.

- Штепсельные розетки, вилки, применяемые для напряжения 42 В, по конструктивному исполнению должны отличаться от обычных штепсельных соединений, предназначенных для напряжения 220 В, и исключать возможность включения вилок на 42 В в штепсельные розетки на 220 В.

- Все розетки в кабинете химии должны быть промаркированы с указанием подаваемого напряжения.

- Запрещается подавать на лабораторные столы напряжение переменного тока выше 42 В и постоянного - выше 110 В.

- Все токоведущие элементы электрических приборов должны быть надежно защищены от случайного прикосновения.

- Запрещается использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания плакатов и т. п.

- При эксплуатации электронагревательных приборов необходимо следить за тем, чтобы их установка исключала непосредственную близость легковоспламеняющихся веществ, материалов, предметов и конструкций.

- Запрещается работать на неисправных электрических приборах и установках! О всех обнаруженных дефектах в изоляции проводов, о неисправности штепсельных вилок, розеток и т.п., а также занулении следует немедленно сообщить администрации. Все неисправности должен устранять квалифицированный специалист.

- Запрещается переносить включенные электроприборы и оставлять их без надзора.

- Запрещается загромождать подходы к электрическим устройствам.

- Осмотр и чистка электроприбора производятся при его отключении от сети (особенно в опытах по электролизу).

- После подготовки прибора к опыту и сборки электрической схемы она должна быть проверена учителем, и только после этого можно включить прибор в сеть.

- Перед включением прибора в сеть необходимо убедиться, соответствует ли напряжение, на которое рассчитан прибор, напряжению сети.

- Нельзя пользоваться для включения прибора аппаратным шнуром без вилки (голыми концами проводов), т.к. при этом можно легко получить электрический удар.

- При получении нового электроприбора необходимо, прежде всего, внимательно изучить инструкцию и, в случае неясности некоторых вопросов, получить консультацию у электрика.

- Все электронагревательные приборы должны иметь теплоизолирующие ножки, и их нужно устанавливать на жаростойкие подставки.

- Все электроприборы необходимо оберегать от сырости и особенно от наличия в атмосфере шкафа, где они хранятся, паров соляной и других кислот.

- Запрещается брать электрические приборы мокрыми руками! В случае попадания на электрический прибор влаги его необходимо немедленно обесточить. Возобновить эксплуатацию прибора возможно лишь после его полного высыхания.

Зав. кабинетом химии: Манченко Иван Сергеевич